## 周辺地下水下流（別紙１）
|  |  | 施設名 | 碧南市一般廃棄物最終処分場
|  |  | 施設住所 | 碧南市平山町２丁目４５－２ | [10 empty] | 周縁地下水の水質検査結果（１）
|  |  | 平成 | 28 | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
| 測定年月日 |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 2016-07-01 | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 2016-10-21 | 2016-11-11 | 2017-12-09 |  | 2017-01-20 |  | 2017-02-10 |  | 2017-03-10
| 周縁地下水 水質検査結果 |  |  | 単位 | 維持管理上の基準値
| その他 | 1 | ダイオキシン類 (注) | pg-TEQ/L | 1以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0.062 |  | -
|  | 2 | 電気伝導率 | mS/m | - | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22.7 | 23.6 | 21.5 | 23 | 24.2 | 21.7 |  | 20.8 |  | 18.9 |  | 18.7
|  |  | または塩化物イオン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 有害物質 | 1 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
|  | 2 | 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | -
|  | 3 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0003未満 |  | - |  | -
|  | 4 | 鉛 | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | -
|  | 5 | 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | -
|  | 6 | ひ素 | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.05未満 |  | - |  | -
|  | 7 | シアン | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
|  | 8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
|  | 9 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.006 |  | - |  | -
|  | 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0076 |  | - |  | -
|  | 11 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
|  | 12 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
草刈 |  | 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0004未満 |  | - |  | -
|  | 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
|  | 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.029 |  | - |  | -
|  | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | -
|  | 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0006未満 |  | - |  | -
|  | 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
|  | 19 | チウラム | mg/L | 0.006以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0006未満 |  | - |  | -
|  | 20 | シマジン | mg/L | 0.003以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0003未満 |  | - |  | -
|  | 21 | チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
|  | 22 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.001未満 |  | - |  | -
|  | 23 | セレン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
|  | 24 | 1.4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | -
|  | 25 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
|  | 1 | 水温 | ℃ | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
生活環境（参考）
|  |  | ＤＯ（溶存酸素量） | mg/L | 5以上
|  |  | ＣＯＤ | mg/L | 3以下
|  |  | ＳＳ | mg/L | -
|  |  | 油分（n-ヘキサン抽出物質） | mg/L | 検出されないこと。
|  |  | 全窒素 | mg/L | 1以下
|  |  | 全燐 | mg/L | 0.09以下
[16 empty] | 平成 | 28 |  | 年度
維持管理状況に関する情報
宅地

## 周縁地下水下流(別紙２)
|  | 施設名 | 碧南市一般廃棄物最終処分場
|  | 施設住所 | 碧南市平山町２丁目４５－２ | [10 empty] | 周縁地下水の水質検査結果（２）
|  | 平成 | 28 | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
測定年月日 |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 2016-07-01 | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 2016-10-21 | 2016-11-11 | 2017-12-09 |  | 2017-01-20 |  | 2017-02-10 |  | 2017-03-10
周縁地下水 水質検査結果 |  |  | 単位 | 維持管理上の基準値
その他 | 1 | ダイオキシン類 (注) | pg-TEQ/L | 1以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0.057 |  | -
| 2 | 電気伝導率 | mS/m | - | 21.8 | 22.6 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 21.4 | 23.2 | 24.8 | 21.6 |  | 20.6 |  | 18.8 |  | 18.9
|  | または塩化物イオン | mg/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | -
有害物質 | 1 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
| 2 | 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | -
| 3 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0003未満 |  | - |  | -
| 4 | 鉛 | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | -
| 5 | 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | -
| 6 | ひ素 | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | -
| 7 | シアン | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
| 8 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 未検出 |  | - |  | -
| 9 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.03以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005 |  | - |  | -
| 10 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0062 |  | - |  | -
| 11 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
| 12 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0004未満 |  | - |  | -
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.022 |  | - |  | -
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | -
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0006未満 |  | - |  | -
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
| 19 | チウラム | mg/L | 0.006以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0006未満 |  | - |  | -
| 20 | シマジン | mg/L | 0.003以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0003未満 |  | - |  | -
| 21 | チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
| 22 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.001未満 |  | - |  | -
| 23 | セレン | mg/L | 0.01以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | -
| 24 | 1.4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | -
| 25 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | 0.002以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0002未満 |  | - |  | -
| 1 | 水温 | ℃ | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
生活環境（参考）
|  | ＤＯ（溶存酸素量） | mg/L | 5以上
|  | ＣＯＤ | mg/L | 3以下
|  | ＳＳ | mg/L | -
|  | 油分（n-ヘキサン抽出物質） | mg/L | 検出されないこと。
|  | 全窒素 | mg/L | 1以下
|  | 全燐 | mg/L | 0.09以下
[15 empty] | 平成 | 28 |  | 年度
維持管理状況に関する情報

## 放流水（別紙３）
|  | 施設名 | 碧南市一般廃棄物最終処分場
|  | 施設住所 | 碧南市平山町２丁目４５－２ | [10 empty] | 放流水の水質検査結果
平成 |  |  | 28 | 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
測定年月日 |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 2016-07-01 | 2016-08-05 | 2016-09-23 | 2016-10-21 | 2016-11-11 | 2016-12-09 |  | 2017-01-20 |  | 2017-02-10 |  | 2017-03-10
放流水 水質検査結果 |  |  | 単位 | 維持管理上の基準値
その他 |  | ダイオキシン類 (注) | pg-TEQ/L | 10以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 6.6e-05 |  | -
有害物質 | 1 | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | ND | - | - | - | - | ND | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 2 | 総水銀 | mg/L | 0.005以下 | 0.0005未満 | - | - | - | - | 0.0005未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 3 | カドミウム | mg/L | 0.03以下 | 0.005未満 | - | - | - | - | 0.005未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 4 | 鉛 | mg/L | 0.1以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 5 | 有機燐 | mg/L | 1以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | 0.1未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 6 | 六価クロム | mg/L | 0.5以下 | 0.04未満 | - | - | - | - | 0.04未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 7 | 砒素 | mg/L | 0.1以下 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 8 | シアン | mg/L | 1以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | 0.1未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.003以下 | 0.0005未満 | - | - | - | - | 0.0005未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.3以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | 0.2以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04以下 | 0.004未満 | - | - | - | - | 0.004未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | 0.1未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4以下 | 0.04未満 | - | - | - | - | 0.04未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3以下 | 0.001未満 | - | - | - | - | 0.001未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06以下 | 0.006未満 | - | - | - | - | 0.006未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02以下 | 0.002未満 | - | - | - | - | 0.002未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 20 | チウラム | mg/L | 0.06以下 | 0.006未満 | - | - | - | - | 0.006未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 21 | シマジン | mg/L | 0.03以下 | 0.003未満 | - | - | - | - | 0.003未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 22 | チオベンカルブ | mg/L | 0.2以下 | 0.02未満 | - | - | - | - | 0.02未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 23 | ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 24 | セレン | mg/L | 0.1以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 25 | ほう素 | mg/L | 50以下 | 1 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 26 | ふっ素 | mg/L | 15以下 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 27 | 1.4-ジオキサン | mg/L | 0.5以下 | 0.05未満 | - | - | - | - | 0.05未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
環境項目 | 1 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | mg/L | 200以下 | 4 | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 2 | 水素イオン濃度(pH) | - | 5.8以上8.6以下 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |  | 7.6 |  | 7.9 |  | 8
| 3 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/L | 60以下 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |  | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.6
| 4 | 化学的酸素要求量（COD） | mg/L | 90以下 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 3.5 | 1.4 |  | 1.6 |  | 5 |  | 3.3
| 5 | 浮遊物質量（SS） | mg/L | 60以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  | 1未満 |  | 1未満 |  | 1未満
| 6 | n-ヘキサン抽出物質（鉱油） | mg/L | 5以下 | 0.5未満 | - | - | - | - | 0.5未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 7 | n-ヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L | 30以下 | 0.5未満 | - | - | - | - | 0.5未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 8 | フェノール類 | mg/L | 5以下 | 0.025未満 | - | - | - | - | 0.025未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 9 | 銅 | mg/L | 3以下 | 0.01未満 | - | - | - | - | 0.01未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 10 | 亜鉛 | mg/L | 2以下 | 0.05 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 11 | 鉄（溶解性） | mg/L | 10以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | 0.1未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 12 | マンガン（溶解性） | mg/L | 10以下 | 0.1未満 | - | - | - | - | 0.1未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 13 | クロム | mg/L | 2以下 | 0.04未満 | - | - | - | - | 0.04未満 | - | - | - |  | - |  | - |  | -
| 14 | 大腸菌群数 | 個/cm3 | 3,000以下 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |  | 30未満 |  | 30未満 |  | 30未満
| 15 | 窒素 | mg/L | 120以下 日間平均60以下 | 4.6 | 4 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 5 | 6.3 |  | 6.5 |  | 7.6 |  | 7.6
| 16 | 燐 | mg/L | 16以下 日間平均8以下 | 0.1未満 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.06
| 1 | 水温 | ℃ | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
生活環境（参考）
|  | ＤＯ（溶存酸素量） | mg/L | 5以上
|  | ＣＯＤ | mg/L | 3以下
|  | ＳＳ | mg/L | -
|  | 油分（n-ヘキサン抽出物質） | mg/L | 検出されないこと。
|  | 全窒素 | mg/L | 1以下
|  | 全燐 | mg/L | 0.09以下
[15 empty] | 平成 | 28 |  | 年度
維持管理状況に関する情報